## фитинги (hidden)
размер трубы | уголок 90° | тройник | тройник | тройник | тройник | муфта | водо-
[6 empty] | прямая | розетка
значение ζ | 2 | 1.8 | 1.6 | 3 | 4 | 0.5 | 2
16 х 2,2 | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7
16 х 2,0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0.35 | 0.8
20 х 2,8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 0.45 | 1.1
20 х 2,0 | 1.3 | 1.15 | 1 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 1.3
25 х 3,5 | 1.4 | 1.3 | 1.15 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 1.4
25 х 2,3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 4.3 | 0.65 | 1.8
32 х 4,4 | 2.3 | 2 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | 0.75 | 2.3
32 х 3,0 | 2.7 | 2.3 | 2 | 4.2 | 6.3 | 0.85 | 2.7
40 х 3,7 | 3 | 2.6 | 2.3 | 5 | 7.5 | 1 | 3
50 х 4,6 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 6.7 | 10 | 1.3 | 4.6
63 х 5,8 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 9.3 | 14 | 1.9 | 6.4

## коэффшерох (hidden)
Группа | Материалы, вид и состояние трубы | ∆*10-2, мм
1. Давленые или тянутые трубы | Давленые или тянутые трубы (стеклянные, свинцовые, латунные, медные, цинковые, оловянные, алюминиевые, никелированные и пр.) | 0.1
2. Стальные трубы | Бесшовные стальные трубы высшего качества изготовления | 1
| Новые и чистые стальные трубы | 6
| Стальные трубы, не подверженные коррозии | 15
| Стальные трубы, подверженные коррозии | 20
| Стальные трубы сильно заржавевшие | 200
| Очищенные стальные трубы | 17
3. Чугунные трубы | Новые черные чугунные трубы | 25
| Обыкновенные водопроводные чугунные трубы, бывшие в употреблении | 100
| Старые заржавленные чугунные трубы | 150
| Очень старые, шероховатые, заржавленные чугунные трубы с отложениями | 250
4. Бетонные, каменные и асбоцементные трубы | Новые асбоцементные трубы | 4
| Очень тщательно изготовленные трубы из чистого цемента | 15
| Обыкновенные чистые бетонные трубы | 50

## диафрагма (hidden)
[5 empty] | K= | 2.14
[5 empty] | S= | 2.13
Коэффициент сопротивления диафрагмы
Таблица 6
S2/S1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
z | 1070 | 245 | 51 | 18.4 | 8.2 | 4 | 2 | 0.97 | 0.41 | 0.13 | 0
| S2/S1 | Табл | поФорм-ле
| 0.05 | 1070 | 1072.1869
| 0.1 | 245 | 221.0053
| 0.2 | 51 | 42.0248
| 0.3 | 18.4 | 14.7828
| 0.4 | 8.2 | 6.6079
| 0.5 | 4 | 3.3143
| 0.6 | 2 | 1.7481
| 0.7 | 0.97 | 0.92063
| 0.8 | 0.41 | 0.45143
| 0.9 | 0.13 | 0.17201
| 1 | 0 | 0

## плотность (hidden)
Температура, С | Плотность, кг/куб.м
5 | 1000 | tоС,пример | Формула
10 | 999.59 | 100 | 958.38
15 | 999.05
20 | 998.23
25 | 997.08
30 | 995.67
35 | 994.05
40 | 992.24
45 | 990.24
50 | 988.07
55 | 985.73
60 | 983.24
65 | 980.6
70 | 977.81
75 | 974.84
80 | 971.83
85 | 968.66
90 | 965.34
95 | 961.86
100 | 958.38
105 | 954.75
110 | 951.98
115 | 947.15
120 | 945.13
125 | 945.13
130 | 934.84
135 | 930.49
140 | 926.1
145 | 921.57
150 | 916.93
155 | 912.24
160 | 907.4
165 | 902.44
170 | 897.34
175 | 892.22
180 | 886.91

## Vм_с (hidden)
М
Рекомендуемая скорость воды в трубах
| Ду | Vм/с
| 80 | 0.9
| 100 | 1.1
| 150 | 1.3
| 200 | 1.3
| 250 | 1.3
| 300 | 1.4
| 350 | 1.6
| 400 | 1.8
| 450 | 1.9
| 500 | 2
| 600 | 2.4
| 750 | 2.6

## Kгс
[7 empty] | формула | dP=Км*V*V/2g
dP=(L/D)*Кл*V*V/2g
|  | Таблица гидравлических сопротивлений |  |  | Примеч | [10 empty] | плотн | вязк
0.1 | 1 | Американка | 0.1 | [5 empty] | по методичке ТА | [5 empty] | оС | p,кг/м3 | м2/с
|  | Бойлер | 100
2 | 3 | Вентиль | 2.2
|  | Вибровставка | 0.5
|  | ВЭ | 100
|  | Гидрострелка | 100
1.5 | 4 | Гребенка | 1.5 | [5 empty] | цельно-тянутые,новые |  |  | 0,3-0,5 | Стальные трубы новые | 0.2 | 0 | 999.9 | 1.789
3 | 4 | Грязевик | 1 | 10 |  |  |  |  | сварные,новые |  |  | 0,3-1 | Медные трубы | 0.0015 | 10 | 999.7 | 1.306
|  | ДКВР | 100
1.2 | 8 | Задвижка | 1.2 | 0.5 |  |  |  |  | сварные,старые |  |  | 1,5-5 | Полипропиленовые трубы | 0,003-0,005 | 20 | 998.2 | 1.006
2 | 8 | ЗА | 2.1 | [5 empty] | оцинк |  |  | 1,0-2,0 |  |  | 30 | 995.7 | 0.805
0.3 | 8 | Затвор | 0.3 | [5 empty] | медь |  |  | 0.1 |  |  | 40 | 992.2 | 0.659
3.3 | 11 | Клапан | 9.5 |  | седельный |  |  |  | РЕХ |  |  | 0.005 |  |  | 50 | 988.1 | 0.556
| 11 | КВ-Г-14 | 47
0.6 | 11 | Кран | 0.7 | [11 empty] | 60 | 983.1 | 0.478
2 | 11 | Крестовина | 2.1 |  | по Мурину, на проход |  |  |  | Отвод | [5 empty] | 70 | 977.8 | 0.415
| 14 | Насос
4 | 15 | ОК | 4 |  | седельный |  |  |  | крестовина | [5 empty] | 80 | 971.8 | 0.365
3 | 15 | ОКп | 3 |  | Дисковый поворотный |  |  |  | ОК | 60 | ? |  |  |  | 90 | 965.3 | 0.326
2 | 15 | Отвод | 1.5 | 1-2,0 |  |  |  |  | ОтводПлавн | 2 |  |  |  |  | 100 | 958.4 | 0.295
| 15 | Отвод2 | 2 |  | второй Отвод в другой плоскости, расст.<3Д
1.3 | 16 | Переход | 1.3 | [5 empty] | Отвод | 4
| 16 | ПолуОтвод | 0.2
0.6 | 17 | Расходомер | 0.5 |  | Мех-до1 | Э/М-0,5 |  |  | тройник проход | 4
| 19 | Т/О | 4.4
| 19 | Т/Оэ | 20
4 | 21 | Фильтр | 4.4 | [5 empty] | тройник ответвл | 7
0.1 | 21 | Фланец | 0.1
| 19 | ТройникВ | 2
1.5 | 19 | ТройникО | 1.5 |  | по Мурину, на проход- 1,0, для ответвления - 1,5
| 19 | ТройникП | 1
0.4 | 25 | ШК | 0.3 | 0,2-0,4
0.6 | 25 | ШКб | 1.6 |  | (баланс кран)
0.3 |  | Удельное сопротивление трубы | 0.3 |  | по Мурину коэфгидр сопрот - 0,2 На гладкие новые, стальные трубы